Утверждено

Решением Совета народных депутатов

города Трубчевска

от____________   №_______

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Город Трубчевск»

Трубчевского муниципального района

Брянской области на период до 2025 года.

ООО «Энергетическое агентство»

2014г.

Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО "Город Трубчевск"

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Глава 2. Схема водоотведения

2.1.Существующее положение в сфере водоотведения МО "Город Трубчевск"

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.3. Прогноз объема сточных вод

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

2.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Введение

«Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области» на период до 2025 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации МО «Город Трубчевск»;

- Генерального плана МО «Город Трубчевск»;

- В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- резервуары чистой воды;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области на период до 2025 г.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация МО «Город Трубчевск».

Местонахождение объекта

Россия, Брянская область, Трубчевский район, МО «Город Трубчевск».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2025 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой водоочистных сооружений;

-  прокладка новых водопроводных сетей по мере строительства новых микрорайонов города;

-  бурение новых скважин;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  не канализованных районах МО «Город Трубчевск»;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2019 г.:

- Бурение дополнительных артезианских скважин – 2шт. производит.  не менее 40м3/час и прокладка от них водоводов Д-150мм к ёмкостям станции второго подъёма 580м.п.

- Строительство двух дополнительных накопительных ёмкостей запаса питьевой воды на территории станции второго подъёма объемом не менее1000м3 каждая.

- Реконструкция станции второго подъёма (замена насосного оборудования, разводящих трубопроводов, косметический ремонт, ремонт кровли, замена оконных и дверных проёмов).

- Диспетчеризация управления артезианскими скважинами.

- Проектирование и строительство станции обезжелезивания питьевой воды.

- Замена трубопроводов центральных водоводов Д- 150мм на трубопроводы Д-300мм. Общ. протяжённость 600м.п. с заменой запорной арматуры в распределительных колодцах.

- Замена водовода от СКВ №7 до ул. 3-го интернационала с увеличением диаметра до Д-300мм, 1200м.п.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Советской Д- 250мм 980м.п.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Дзержинского 320м.п. Д-100мм.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Брянская 200м.п. – Д-150мм.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. 3-го интернационала Д-150мм. 640м.п.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Комсомольской Д-150мм, 160м.п.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Мира. Д -100мм 1030м.п

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Рябиновой Д-100мм, 340м.п.

- Замена разводящих трубопроводов по ул.Зелёной Д-100мм, 480м.п.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Загородной Д-100мм, 400м.п.

- Замена разводящих трубопроводов по ул.Ленина 800м.п. Д-250мм.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Октябрьской 360м.п. Д-150мм.

- Замена разводящих трубопроводов по ул.Луначарского 320м.п. Д-150мм.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Севской 640м.п. Д- 200мм.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Пушкина 120м.п. Д-100мм.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Полевой 180м.п. Д-100мм.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Фрунзе 160м.п. Д-100мм.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Урицкого 580м.п. Д- 150мм.

- Закольцовка по ул. Лесной с ул.Вокзальной 350м.п. Д-100мм.

- Реконструкция КНС города (4 шт).

- Замена напорного коллектора по ул. Ленина в двухтрубном исполнении 440м.п.  Д-200мм.

- Замена участка самотечного коллектора по ул. Ленина 320м.п. Д-450мм.

- Замена участка самотёчного коллектора по ул. Урицкого 260м.п. Д-450мм.

- Замена главного самотёчного коллектора от ул.Красноармейской до очистных сооружений 960м.п. Д-500мм.

- Реконструкция очистных сооружений (проект на реконструкцию существует).

- Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения.

Второй этап 2019-2024 г.:

- Развитие и реконструкция системы коллекторов.

- Поэтапная замена изношенных канализационных сетей.

- Поэтапное строительство новых канализационных сетей в неканализированных районах города.

- Строительство ливневой канализации.

- Организация технических мероприятий по аккумулированию поверхностных стоков и строительство речных водозаборов для организации технического водоснабжения.

- Строительство дополнительных скважин для обеспечения питьевой водой новых микрорайонов города.

- Строительство водопроводных сетей по мере застройки города.

- Строительство речных водозаборов для организации технического водоснабжения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории города.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития города.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Город Трубчевск».

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Город Трубчевск является административным, культурным и промышленным центром  Трубчевского района Брянской области. Население 14,472 тыс. чел. Город расположен на реке Десна, в 94 км к югу от Брянска.

Город Трубчевск имеет смежные границы:

-	с юга и запада – с Телецким сельским поселением Трубчевского муниципального района;

-	с северо-запада - с Семячковским сельским поселением Трубчевского муниципального района;

-	с севера - с Усохским сельским поселением Трубчевского муниципального района;

-	с востока - с Городецким сельским поселением Трубчевского муниципального района.

Город Трубчевск выполняет функции административного центра городского поселения, а также Трубчевского муниципального района. Был основан в 975 году.  Общая площадь территории города Трубчевска составляет 2564,58 га. По состоянию на 01 января 2014 года на территории города проживает 14472 чел. Структура экономики ориентирована на промышленное производство и торговлю.

На территории города подземные воды забираются одиночными и групповыми водозаборными скважинами.

В меловых породах выделяются несколько водоносных горизонтов и комплексов, из которых наибольший интерес представляют – турон-сантонский и альб-секоменский, имеющие в районе повсеместное распространение, выдержанную мощность и достаточную водообильность.

Турон-сантонский водоносный комплекс залегает на глубинах 4-34 м. Водовмещающими породами его являются трещиноватые плотные мергели и белый писчий мел. Мощность водосодержащей толщи 42-65м. В зависимости от глубины залегания водоносного комплекса и литологического состава перекрывающей его толщи, воды являются как безнапорные, так местами носят напорный (до 20м) характер.

Водообильность комплекса зависит от трещиноватости и колеблется от 2,5 до 14,6 л/сек, удельные дебиты скважин 0,4-2,0 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,5 г/л; жесткость 4,8-5,5 мг-экв/л. Концентрация химических веществ не превышает нормы.

Для вод турон-сантонского, равно как и для ниже залегающего альб-сеноманского водоносного комплекса, с которым он имеет тесную гидравлическую связь, характерно низкое содержание фтора и отсутствие йода.

Водовмещающими породами альб-сеноманского водоносного комплекса, мощность которого около 15 м, являются пески и песчаники, залегающие на глубинах порядка 90-100м и более.

Дебиты отдельных скважин составляют 2-5 л/сек. Химический состав вод этого окмплекса, а также содержание микрокомпонентов идентичны составу вод турон-сантонского комплекса.

Наиболее крупным потребителем подземных вод является МУП «Водоканал сервис» г. Трубчевск (водоотбор за 2013г. составил 991,343 тыс. м3). Водопользование из подземных источников производится только на лицензионной основе.

Промышленные предприятия на производственные нужды используют в основном поверхностную воду.

1.1.2 Описание  функционирования систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Трубчевска базируется на использовании исключительно подземных вод.

Подземные воды забираются посредством 8 артезианских скважин, расположенных на территориях:  г. Трубчевск – 6 шт., поселков  Бороденки – 1 шт., Прогресс – 1 шт.

Лимит водозабора для хозяйственно – питьевого водоснабжения в количестве  1459,7 тыс.м.3/год  установлен лицензией серии БРН № 00199 ВЭ  от 15.06. 2006 г. на право пользования недрами.  Срок окончания действия лицензии 01. 08. 2016 г.

Система водоснабжения МУП «Водоканал сервис»   – прямоточная, включает сооружения для забора воды из источника, подачи и распределения между потребителями.

Подъем воды осуществляется погружными центробежными насосами, ко-торые подают ее на насосную станцию 2 подъема и далее в водопроводную сеть.

Скважины объединены    водопроводной сетью, общей протяженностью 69 км. Водопроводная сеть смонтирована из стальных, чугунных, полиэтиленовых труб.  Оборудованием этих сетей являются задвижки, служащие для выключения отдельных участков сети на случай ремонта или аварии; пожарные гидранты и водоразборные колонки. Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения составляет 50 %.

Таблица 1

Основные характеристики источников водоснабжения.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год бурения | Марка погружного насоса | Глу-бина, м | Произво-дительность, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ г. Трубчевск | Арт. скважина №1 | 1991 | ЭЦВ 8-25-100 | 100 | 40 |
|  |  | Арт. скважина №4 | 1985 | ЭЦВ 8-40-90 | 90 | 40 |
|  |  | Арт. скважина №5 | 1991 | ЭЦВ 8-40-90 | 90 | 40 |
|  |  | Арт. скважина№6 | 1991 | ЭЦВ 8-40-90 | 90 | 40 |
|  |  | Арт. скважина№7 | 1991 | ЭЦВ 8-40-120 | 90 | 40 |
|  |  | Арт. скважина№8 | 1992 | ЭЦВ 6-16-160 | 100 | 25 |
| 2 | ВЗУ п. Бороденки | Арт. скважина | 1991 | ЭЦВ 6-10-80 | 80 | 10 |
| 3 | ВЗУ п. Прогресс | Арт. скважина | 1991 | ЭЦВ 8-25-100 | 100 | 25 |

Коммерческий учёт расхода артезианской воды   производится на всех скважинах. Поверка счётчиков производится согласно установленным срокам.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ.

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |
| 1 | Насосная станция второго подъема г. Трубчевск | 2 рез. V=250 м3 | К100-63-200 | 100 | 50 | 20 |
|  |  |  | К150-125-315 | 200 | 35 | 30 |
|  |  |  | К100-65-200 | 100 | 50 | 20 |
|  |  |  | К90-65-200 | 90 | 35 | 18 |

Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение г. Трубчевск

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Адрес (местонахождение) объекта | Индивидуальные характеристики объекта | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул. Фрунзе | д 100 - L736 п/м | 1980 |
| 2. | Водопровод железный | г.Трубчевск, ул. Ленина | д-100, L-1110 м/п д-150, L-1833 м/п | 1988 |
| 3. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул. Свердлова ул. Воровского ул. Г. Петрова пл.Красноармейская до о/с пл.Красноармейская ул.Некрасова пер.Красноармейский ул. Заводская ул. Играевская ул. Придеснянская закольцовка по эти улицам | д-100, L-822 м/п д-65, L-210 м/п д-100, L-886 м/п д-100, L-487 м/п д-100, L-1590 м/п д-150, L-159 м/п д-65, L-315 м/п д-25, L-150 м/п д-63, L-650 м/п д-100, L-200 м/п д-100, L-150 м/п д-100, L-200 м/п | 1988 |
| 4. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул. Севская пер. Севский ул. Дзержинского пер.1-й Дзержинский пер.2-й Дзержинский ул. Советская ул. Урицкого пер. 2-й Советский пер. 1-й Советский | д-150, L-530 м/п д-100, L-296 м/п д-100, L-223 м/п д-150, L-644 м/п д-100, L-1000 м/п д-100, L-260 м/п д-50, L-300 м/п д-200, L-1200 м/п д-100, L-460 м/п д-150, L-256 м/п д-100, L-534 м/п д-50, L-210 м/п д-50, L-221 м/п | 1989 |
| 5. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Луначарского | д-100, L-755 м/п д-150, L-545 м/п д-200, L-280 м/п | 1983 |
| 6. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Октябрьская | д-150, L235 м/п д-100, L-1059 м/п | 1968 |
| 7. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Садовая | д-100, L-548 м/п д-200, L-580 м/п | 1968 |
| 8. | Водопровод | г.Трубчевск, ул.Брянская ул. Володарского ул.Ленина | д-100, L-475 м/п д-200 L-1550 м/п д-100, L-647 м/п д-150, L-870 м/п д-200, L-350 м/п | 1982 |
| 9. | Водопровод | г.Трубчевск ул.3-Интернационала ул. В. Белоусовой ул. В. Крысиной ул. В. Белоусовой | д-100, L-1912 м/п д-150, L-204 м/п д-200, L-308 м/п д-100, L-204 м/п д-100, L-300 м/п д-25, L-270 м/п | 1980 |
| 10. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Калинина пер. Калинина | д-100, L-316 м/п д-150, L-813 м/п д-50, L-200 м/п | 1976 |
| 11. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Фокина | д-100, L-476 м/п д-150, L-170 м/п | 1985 |
| 12. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Комсомольская ул. Сельская ул. Восточная ул. Посадская | д100, L-1031 м/п д-100, L-350 м/п д-100, L-340 м/п д-100, L-350 м/п | 1988 |
| 13. | Водопровод | г.Трубчевск, ул.Новая ул. Ветеранов ул. Строителей ул. Мелиоративная | д-100, L-1867 м/п д-50, L-200 м/п д-100, L-215 м/п д-100, L-595 м/п д-100, L-120 м/п | 1994 |
| 14. | Водопровод | г. Трубчевск ул. Комсомольская от станции 2-го подъёма до скважины № 4, от резервуара до ул. Комсомольской, от ул. Комсомольская до скважины № 8, от скважины № 8 до центрального водопровода, от скважины № 7 до водовода, врезка скважины № 7 в центральный водовод завода Нерусса, от скважины № 6 до водовода, внутриквартальные сети подвод к д. 12,13,14,15, внутренняя разводка базы ПМК ул. Мелиоративная, 9 | д-100, L-1031 м/п д-100, L-250 м/п д-150, L-80 м/п д-150, L-1137 м/п д-150, L-1738 м/п д-200, L-1085 м/п д-150, L-70 м/п д-150, L-368 м/п д-150, L-30 м/п д-100, L-212 м/п д-100, L-330 м/п | 1991 |
| 15. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Славянская | д-100, L-1040 м/п | 1995 |
| 16. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Южная пер. Южный | д-100, L-409 м/п д-100, L-102 м/п | 1996 |
| 17. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Молодёжная | д-100, L-240 м/п | 1996 |
| 18. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная от башни до скважины | д-100, L-20 м/п | 1997 |
| 19. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная от башни до гаража | д-150, L-150 м/п | 1997 |
| 20. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная от гаража до ж/д вокзала | д-100, L-314 м/п | 1997 |
| 21. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Андреева (старая линия) от станции до ул. Октябрьская, ул. Андреева, ул. Андреева - база Андреева 11, ул. Андреева 11 - пер. Андреева, пер. Андреева | д-150, L-450 м/п д-100, L-600 м/п д-100, L-150 м/п д-150, L-320 м/п д-100, L-380 м/п | 1996 |
| 22. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул.Ген. Юрина ул. Куйбышева ул. К. Либкнехта ул. Р. Люксембург ул. Партизанская пер.1-й Партизанский пер.2-й Партизанский пер.Ст.Разина пер.1-й Ленинский пер.1-й Первомайский пер.2-й Первомайский ул. Полевая пер. Полевой ул.8-го Марта ул. Пушкина ул. Пионерская ул. Чернышевского ул. Бондаренко п. Прогресс ул. Советская, от д/с Белочка до ул. Советской ул. Мира ул.Дачная ул. Загородная ул. Рябиновая ул. Каштановая ул. Трубчевская ул. Зелёная | д-100, L-715 м/п д-200, L-560 м/п д-150, L-376 м/п д-65, L-266 м/п д-100, L-1285 м/п д-65, L-600 м/п д-100, L-827 м/п д-100, L-200 м/п д-100, L-436 м/п д-65, L-290 м/п д-50, L-300 м/п д-100, L-320 м/п д-100, L-312 м/п д-100, L-468 м/п д-100, L-297 м/п д-100, L-380 м/п д-100, L-595 м/п д-63, L-300 м/п д-100, L-110 м/п д-65, L-177 м/п д-100, L-385 м/п д-100, L-700 м/п д-200, L-200 м/п, д-150, L-1000 м/п д-100, L-100 м/п д-100, L-1757 м/п д-76, L-300 м/п д-100, L-340 м/п д-100, L-400 м/п д-100, L-200 м/п д-65, L-300 м/п д-100, L-400 м/п д-100, L-400 м/п | 1998 |
| 23. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная | д-100, L-662 м/п д-65, L-206 м/п | 1998 |
| 24. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Лесная | д-100, L-456 м/п д-65, L-550 м/п | 1998 |
| 25. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Сплавная | д-40, L-340 м/п | 1998 |
| 26. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Лесная | д-100, L-150 м/п | 1998 |
| 27. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Сенная | д-100, L-456 м/п | 1998 |
| 28. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Сенная ул. Озерная | д-100, L-236 м/п д-65, L-234 м/п д-100, L-236 м/пд-65, L-234 м/п | 1998 |
| 29. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Новоленинская | д-100, L-2980 м/п | 2000 |
| 30. | Внутриплощадочный водопровод | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | д-100, L-65 м/п | 1990 |
| 31. | Водопровод к 80 кв .ж.д. № 4876 от з-да "Нерусса" | г.Трубчевск, ул.Заводская | 1 шт. | 1994 |
| 32. | Водопровод питьевой воды № 1491 | г.Трубчевск, ул.Заводская | 1 шт. | 1979 |
| 33. | Наружный водопровод к 45 кв. ж.д. | г.Трубчевск, ул.Заводская | 1 шт. | 2002 |

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по городу:

1. Согласно типового проекта № 901-2-60, разработанным институтом, «Харьковский водоканалпроект», утверждённый В/О Союзводоканалпроект» в 1973 г. Станция второго подъёма предназначена для подачи воды населённому пункту с населением до 5000 человек. Население города Трубчевска на сегодняшний день составляет 14,7 тыс. человек. Таким образом мощности станции второго подъёма не хватает для обеспечения нужд города по объемам питьевой воды, воды для средств пожаротушения и воды на технические нужды.

2. Недостаточный объем резервуаров чистой воды на станции второго подъема (накопительные ёмкости станции составляют: две емкости по 250 м3).

3. Низкое давление в городских водопроводных сетях по причине недостаточной пропускной способности водоводов (dсредний=150 мм) и разводящих водопроводных сетей (dсредний=100 мм). В результате в летнее время, в часы пиковых нагрузок на водозаборные сооружения, давление в районе многоэтажных застроек составляет 1,2 кгс./см2. Согласно СНиП 2.04.09.-84. давление в районе с застройкой до  пяти этажей должно составлять 2,6 кгс/см2. Станции подкачки в этих районах отсутствуют.

4. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений (необходима замена устаревшего насосного оборудования на современные образцы) и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

7. Низкий уровень автоматизации и энергосбережения системы централизованного водоснабжения города (на станции второго подъёма и скважинах водозабора необходимо установить высокочастотные преобразователи и автоматические станции управления).

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины №6  от 29.06.2012 г. предоставлены в таблице 4.

Таблица 4

| № | Определяемые показатели | Опреде-лено | Величина допустимо-го уровня | НД на метод исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20ºС, (баллы) | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60ºС, (баллы) | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Вкус, (баллы) | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность (градусы) | 5±1,5 | 20 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 5 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 1,12±0,22 | 2,6 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Хлор остаточный свобод., мг/л | 0 | 0,3-0,5 | ГОСТ 18190-72 |
| 7 | АПАВ, мг/л | Менее 0,1 | 0,5 | ГОСТ Р 51211-98 |
| 8 | Окисляемость, мг О2/л | 1,8±0,54 | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| 9 | Азот аммиака, мг/л | 0,12±0,018 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитриты, мг/л | 0,03±0,007 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Нитраты, мг/л | <0,1 | 45,0 | ГОСТ 41926-73 |
| 12 | Общая минерализация, мг/л | 454±45,4 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 13 | Железо общее, мг/л | 0,8±0,4 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Жесткость общая, мг-экв/л | 6,3±0,94 | 7,0 | ГОСТ Р 52407-05 |
| 15 | Водородный показатель, РН | 6,84±1,36 | 6,0-9,0 | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 |
| 16 | Хлориды, мг/л | 14,9±2,23 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 17 | Сульфаты, мг/л | 14,0±2,8 | 500 | ГОСТ Р 52964-08 |
| 18 | Медь, мг/л | 0,1±0,02 | 1,0 | ГОСТ 4388-72 |
| 19 | Цинк, мг/л | <0,005 | 5,0 | ГОСТ 18293-72 |
| 20 | Молибден, мг/л | <0,0025 | 0,25 | ГОСТ 18308-72 |
| 21 | Алюминий, мг/л | <0,05 | 5,0 | ГОСТ 18165-72 |
| 22 | Хром (+6), мг/л | <0,025 | 0,05 | ГОСТ Р 52962-08 |
| 23 | Фториды, мг/л | 0,24±0,03 | 1,5 | ГОСТ 4386-72 |
| 24 | Марганец, мг/л | 0,02±0,003 | 0,1 | ГОСТ 4974-72 |
| 25 | Нефтепродукты (суммарно), мг/л | <0,005 | 0,1 | ПНД Ф14.1:2:4.128-98 |
| 26 | Кадмий (суммарно), мг/л | <0,0001 | 0,001 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 27 | Свинец (суммарно), мг/л | <0,0001 | 0,03 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 28 | ДДТ (сумма изомеров), мг/л | <0,002 | 0,002 | МУ № 2142-80 |
| 29 | ГХЦГ-гамма (линдан), мг/л | <0,002 | 0,002 | МУ № 2142-80 |

Заключение: Данные пробы воды централизованной системы питьевого водоснабжения по исследованным показателям не соответствует требованиям п. 3.4.1, 3.5, (по железу) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» п.2.2.

Данные об обследовании количественного химического анализа воды с артезианской скважины п. Прогресс от 29.06.2012 г. предоставлены в таблице 5.

Таблица 5

| № | Определяемые показатели | Опреде-лено | Величина допустимо-го уровня | НД на метод исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20ºС, (баллы) | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60ºС, (баллы) | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Вкус, (баллы) | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность (градусы) | 5,5±1,65 | 20 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 5 | Мутность по станд.шк. (мг/дм3) | 1,0±0,2 | 2,6 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Хлор остаточный свобод., мг/л | 0 | 0,3-0,5 | ГОСТ 18190-72 |
| 7 | АПАВ, мг/л | Менее 0,1 | 0,5 | ГОСТ Р 51211-98 |
| 8 | Окисляемость, мг О2/л | 1,8±0,55 | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| 9 | Азот аммиака, мг/л | 0,09±0,013 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 10 | Нитриты, мг/л | <0,003 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Нитраты, мг/л | <0,1 | 45,0 | ГОСТ 41926-73 |
| 12 | Общая минерализация, мг/л | 460,8±46 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 13 | Железо общее, мг/л | 0,2±0,05 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Жесткость общая, мг-экв/л | 5,8±0,87 | 7,0 | ГОСТ Р 52407-05 |
| 15 | Водородный показатель, РН | 7,9±1,58 | 6,0-9,0 | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 |
| 16 | Хлориды, мг/л | 16,0±2,4 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 17 | Сульфаты, мг/л | 12,0±2,4 | 500 | ГОСТ Р 52964-08 |
| 18 | Медь, мг/л | <0,02 | 1,0 | ГОСТ 4388-72 |
| 19 | Цинк, мг/л | <0,005 | 5,0 | ГОСТ 18293-72 |
| 20 | Молибден, мг/л | <0,0025 | 0,25 | ГОСТ 18308-72 |
| 21 | Алюминий, мг/л | <0,05 | 5,0 | ГОСТ 18165-72 |
| 22 | Хром (+6), мг/л | <0,025 | 0,05 | ГОСТ Р 52962-08 |
| 23 | Фториды, мг/л | 0,4±0,06 | 1,5 | ГОСТ 4386-72 |
| 24 | Марганец, мг/л | 0,04±0,006 | 0,1 | ГОСТ 4974-72 |
| 25 | Нефтепродукты (суммарно), мг/л | <0,005 | 0,1 | ПНД Ф14.1:2:4.128-98 |
| 26 | Кадмий (суммарно), мг/л | <0,0001 | 0,001 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 27 | Свинец (суммарно), мг/л | <0,0001 | 0,03 | ГОСТ Р 52180-03 |
| 28 | ДДТ (сумма изомеров), мг/л | <0,002 | 0,002 | МУ № 2142-80 |
| 29 | ГХЦГ-гамма (линдан), мг/л | <0,002 | 0,002 | МУ № 2142-80 |

Заключение: Данные проб воды централизованной системы питьевого водоснабжения по исследованным показателям соответствуют требованиям п. 3.3 ,3.4.1, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» п.2.2.

Для МО «город Трубчевск» разработана электронная модель схемы водоснабжения в программном комплексе ZULU 7.

Рис. 1 Схема водоснабжения г. Трубчевска

Рис. 2 Расположение скважин в г. Трубчевске.

Рис. 3 Фрагмент схемы водоснабжения г. Трубчевска.

Рис. 4 Фрагмент схемы водоснабжения г. Трубчевска.

Рис. 5 Фрагмент схемы водоснабжения г. Трубчевска.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и в достаточных количествах необходимо провести мероприятия по строительству, реконструкции и восстановлению систем водоснабжения, а в последующем - перевод водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов.

Для обеспечения населения города доброкачественной питьевой водой необходимы:

- освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- внедрение современной технологии очистки воды от стронция;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды на промышленных предприятиях;

- усиление контроля со стороны организаций, осуществляющих государственный контроль над охраной и использованием водных объектов, за деятельностью предприятий и организаций, расположенных на территории 2 и 3 поясов зоны санитарной охраны поверхностного источника с целью исключения загрязнения водоисточника хозяйственно-бытовыми и производственными сточными водами;

- строительство станций обезжелезивания на водозаборах, имеющих воду с повышенным содержанием железа.

Перспективное развитие систем водоснабжения предусматривается на строящихся и реконструируемых площадках промышленно-производственного назначения.

Для предприятий источниками водоснабжения рассматриваются поверхностные и подземные воды. Подземные воды рекомендуется использовать на хозяйственно-питьевые нужды и для промышленных целей, где требуется по технологии вода питьевого качества. Также рассматривается возможность организации отдельных, обособленных систем хозяйственно-питьевого и производственно-технического водопроводов.

Основное направление развития водопользования предприятий: сокращение потерь воды и внедрение оборотных циклов.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.

Централизованное горячее водоснабжение в МО «город Трубчевск» осуществляется от котельных  ГУП «Брянсккоммунэнерго» и ОАО «Монолит». Индивидуальное горячее водоснабжение оставшихся потребителей города выполнено от автономных газовых и электро-водонагревателей.

Таблица водопотребления по МО «город Трубчевск» на 2013г.

Таблица 6

| № п/п | Название организации | Объем водопотребления, м3/сут | Объем водопотребления, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |
| 1 | Военный ком-т Трубчевского района | 0,000 |  |
| 2 | ОАО Славянка | 34,000 | 0,135 |
| 3 | Управление следственного комитета | 61,400 | 0,244 |
| 4 | МО ОВО при МОВД | 229,517 | 0,911 |
| 5 | ГУ УПФР в Трубчевском районе | 170,000 | 0,675 |
| 6 | ГКУ Трубчевский районный ЦЗН | 148,077 | 0,588 |
| 7 | ГУ Центр эпиднадзора в Тру.р | 195,000 | 0,774 |
| 8 | МО МВД "Трубчевский",фед.бюджет | 577,460 | 2,292 |
| 9 | Трубчевское районное отд. УФК | 186,000 | 0,738 |
| 10 | Прокуратура Трубчевского района | 21,000 | 0,083 |
| 11 | Управление Госнаркоконтроля России | 165,000 | 0,655 |
| 12 | Управление мировой юстиции | 41,530 | 0,165 |
| 13 | Управление суд.департамента | 141,000 | 0,560 |
| 14 | Управление фед. Службы Суд. Прист. | 134,520 | 0,534 |
| 15 | УФСБ по Брянской обл. | 93,600 | 0,371 |
| 16 | ФГБОУ БСХ | 13 714,000 | 54,421 |
| 17 | ФНС РФ № 7 по Брянской обл. | 21,600 | 0,086 |
|  | ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ | 15 933,704 | 63,232 |
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |
| 18 | ГБОУСПО Трубчевский автотехникум | 5 739,500 | 22,776 |
| 19 | ГБОУСПО Трубчевский пед колледж | 7 464,000 | 29,619 |
| 20 | ГКУ "Отдел соц.защит. населения" | 63,220 | 0,251 |
| 21 | ГКУ "Трубчевское лесничество" | 124,800 | 0,495 |
| 22 | ГКУ Управление с/ хоз | 120,530 | 0,478 |
| 23 | ГБУ КЦСОН | 67,060 | 0,266 |
| 24 | ГБУСО Центр соц. Помощи семье | 723,000 | 2,869 |
| 25 | ГБСУСОН "Психневро. Интернат" | 6 310,000 | 25,040 |
| 26 | Управление ЗАГС | 22,000 | 0,087 |
| 27 | ОГПС №4 по охране г.Трубчевска | 367,626 | 1,459 |
| 28 | ГБОУ СПО "Трубчевский политтех" | 9 178,890 | 36,424 |
| 29 | ГБУ Редакция газеты Земля Трубчевская | 47,760 | 0,190 |
| 30 | ГБУ Трубчевская ветеринарная станция | 87,000 | 0,345 |
| 31 | филиал ФГБУ "Россельхозцентр" | 76,800 | 0,305 |
| 32 | ГУП "Брянскоблтехинвентаризация | 47,000 | 0,187 |
| 33 | Финансовое управление | 17,700 | 0,070 |
| 34 | Школа интернат 4го вида | 2 213,000 | 8,782 |
|  |  | 0,000 | 0,000 |
| 35 | ГБУЗ Трубчевская ЦРБ | 13 419,970 | 53,254 |
|  | ИТОГО ПО ОБЛ БЮДЖЕТУ | 46 089,856 | 182,897 |
| РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |
| 36 | Муниципальная администрация | 488,000 | 1,937 |
| 37 | Администрация г. Трубчевска | 88,800 | 0,352 |
| 38 | МБОУДО д.т. "Ровестник" | 44,000 | 0,175 |
| 39 | МБУК Киновидеоцентр | 21,000 | 0,083 |
| 40 | Отдел образования | 25,000 | 0,099 |
| 41 | МБОУДО "Детская школа искусств" | 134,000 | 0,532 |
| 42 | МБОУ Трубчевская школа №1 | 2 573,000 | 10,210 |
| 43 | МБОУ Трубчевская школа №2 | 2 948,000 | 11,698 |
| 44 | МБОУ Трубчевская гимназия | 465,000 | 1,845 |
| 45 | МБУК Музей и планетарий | 48,000 | 0,190 |
| 46 | МБУК Межпосел Центр культуры и отдыха | 461,066 | 1,830 |
| 47 | МБУК Межпоселен библиотека | 143,250 | 0,568 |
| 48 | МБДОУ д.с. "Журавлик" | 2 124,000 | 8,429 |
| 49 | МБДОУ д.с. "Белочка" | 923,460 | 3,665 |
| 50 | МБДОУ д.с. "Теремок" | 2 926,000 | 11,611 |
| 51 | МБДОУ д.с. "Дельфин" | 4 977,000 | 19,750 |
| 52 | МБУДО дет. Спорт. Школа | 154,000 | 0,611 |
| 53 | МБОУ "Трубчевский центр ПМСС" | 64,800 | 0,257 |
|  | ИТОГО ПО РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ | 18 608,376 | 73,842 |
|  | Всего по бюджету | 80 631,936 | 319,971 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 54 | Пункт приема черных металов | 216,121 | 0,858 |
| 55 | ЗАО "Брянскнефтепродукт" | 133,000 | 0,528 |
| 56 | Торгово пром.компл. Лукьяненко | 113,000 | 0,448 |
| 57 | ЗАО Трубчевский трикотаж | 384,000 | 1,524 |
| 58 | МУП "Жилкомсервис" - гостин.,соб. | 830,000 | 3,294 |
| 59 | ип Евсеев Андрей Анатольевич | 82,000 | 0,325 |
| 60 | ОАО Монолит | 129,000 | 0,512 |
| 61 | ООО Трубчевский завод "Нерусса" | 1 953,000 | 7,750 |
| 62 | ОАО Трубчевское ХПП | 0,000 | 0,000 |
| 63 | ОАО Трубчевскхлеб | 54,000 | 0,214 |
| 64 | "Автосервис", ип Воднев | 240,100 | 0,953 |
| 65 | ООО "Трубчевский мол комбинат" | 11 650,000 | 46,230 |
| 66 | ООО Деснянский маслосырзавод | 2 287,000 | 9,075 |
| 67 | ООО Деснянский пищекомбинат | 16 413,000 | 65,131 |
| 68 | ООО "Трубчевский шоколад" | 13,000 | 0,052 |
| 69 | ООО Стеми | 4 478,000 | 17,770 |
| 70 | ООО Трубчевсксушпром | 0,000 | 0,000 |
| 71 | ООО ЮККР | 0,000 | 0,000 |
| 72 | ООО Атлант сервис | 52,000 | 0,206 |
| 73 | Станция тех. Обслуживания | 460,000 | 1,825 |
| 74 | "База Бороденка" Воскресен | 248,400 | 0,986 |
| 75 | ООО "Нанофлекс" | 0,000 | 0,000 |
| 76 | Трубчевская типография | 40,800 | 0,162 |
|  | ИТОГО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 39 776,421 | 157,843 |
| МАГАЗИНЫ |  |  |  |
| 77 | м-н "Эксперт" Гапонович | 41,520 | 0,165 |
| 78 | Маг-н "Ольга, чп Егоров" | 0,000 | 0,000 |
| 79 | Трубчевское РАЙПО | 554,400 | 2,200 |
| 80 | Магазин "Лилия", ип Семенов | 71,000 | 0,282 |
| 81 | "Магазин" гр. Подобедов | 41,000 | 0,163 |
| 82 | Аптека ЧП Полозов | 40,000 | 0,159 |
| 83 | ГУП "Брянскфармация" | 12,000 | 0,048 |
| 84 | Закусочная "Скарлет", чпКрюкова | 208,000 | 0,825 |
| 85 | Маг-н "Лаванда", чп Леонов | 228,160 | 0,905 |
| 86 | М-н "Визит" | 41,000 | 0,163 |
| 87 | М-н Регина, чп Колбасов | 6,000 | 0,024 |
| 88 | М-н Обои, чп Шейнова | 11,435 | 0,045 |
| 89 | М-н "Алена", чп Нагаева | 11,000 | 0,044 |
| 90 | М-н " Все для дома", чп Анисова | 11,880 | 0,047 |
| 91 | М-н "Дамское счастье", чп Степанцова | 42,800 | 0,170 |
| 92 | Магазин "Дарина" | 86,400 | 0,343 |
| 93 | Магазин "Имидж" | 114,000 | 0,452 |
| 94 | Магазин "Партнер", гр.Юдина Е.М. | 8,000 | 0,032 |
| 95 | М-н "Маруся", чп Сафронова | 20,000 | 0,079 |
| 96 | М-н "Настюша", чп Мерзлова | 10,880 | 0,043 |
| 97 | ООО Аквариус | 203,000 | 0,806 |
| 98 | М-н "Созвездие", чп Федотова | 96,000 | 0,381 |
| 99 | М-н "Шанс", чп Титов | 17,000 | 0,067 |
| 100 | м-н Строй мат., чп Евсеев А. | 17,520 | 0,070 |
| 101 | чп Нерсесян | 25,000 | 0,099 |
| 102 | ООО Азон | 430,000 | 1,706 |
| 103 | ип Шуликова О.В. | 19,000 | 0,075 |
| 104 | ООО Брянск УАЗ | 0,000 | 0,000 |
| 105 | ООО Брянскрегионпродукт, Арлек | 0,000 | 0,000 |
| 106 | ООО "Закат" | 443,000 | 1,758 |
| 107 | ООО "Престиж, фотография | 4,000 | 0,016 |
| 108 | М-н Орхидея, чп Милютина | 0,000 | 0,000 |
| 109 | М-н Подарки, чпЛегкова | 6,840 | 0,027 |
| 110 | магазин- салон "Трубчевский", Семерин | 61,000 | 0,242 |
| 111 | ООО Универмаг "Деснянка" | 1 081,500 | 4,292 |
| 112 | Столовая, ип Егорова | 46,000 | 0,183 |
| 113 | м-н "Торговый центр" ип Емельяненко | 684,000 | 2,714 |
| 114 | ООО "Продукты" Нерусса | 933,400 | 3,704 |
| 115 | Торговый павильон "Продукты", ип Иванова | 15,360 | 0,061 |
| 116 | М-н Центральный", чп Сердюк | 53,000 | 0,210 |
| 117 | ООО Радуга, чп Григорян | 27,410 | 0,109 |
| 118 | ООО Скорпион, чп Евсеев | 316,000 | 1,254 |
| 119 | М-н Сельхозпродукты,чп Кулешов | 1 136,000 | 4,508 |
| 120 | М-н "Мастер", чп Обыденник | 70,000 | 0,278 |
| 121 | М-н Светлана, чп Петракова | 0,000 | 0,000 |
| 122 | М-н "Сезон", чпРезутина | 12,000 | 0,048 |
| 123 | ЧП Терюханова | 6,960 | 0,028 |
| 124 | М-Н "Гермес", чпЧемисов | 54,000 | 0,214 |
| 125 | М-н "Продукты", чп Шакин | 49,000 | 0,194 |
| 126 | М-н "Школьник", чп Обыденнова | 49,000 | 0,194 |
| 127 | ип Евсеева. Бытовая химия | 62,000 | 0,246 |
| 128 | м-н "Строитель",Вара Г.В. | 34,000 | 0,135 |
| 129 | "Интернет клуб " Евсеев М.А. | 64,000 | 0,254 |
| 130 | м-н "Строительные материалы",Дерюгин В.В. | 123,700 | 0,491 |
| 131 | м-н "Старик Хоттабыч", Петровичев | 15,600 | 0,062 |
| 132 | м-н "Алтын", Фейгин | 26,000 | 0,103 |
| 133 | Торговый дом "Династия" | 14,000 | 0,056 |
| 134 | ООО "Вершина" | 656,000 | 2,603 |
| 135 | ООО Трубчевский лесхоз (магазин) | 139,000 | 0,552 |
| 136 | т.п. "Анна",ип Гарбузова | 20,000 | 0,079 |
| 137 | ИП Левкина Е.М. | 0,000 | 0,000 |
| 138 | гр. Базылина Н.Н., м-н Радуга | 7,000 | 0,028 |
| 139 | гр. Рамазанова Э.И., м-н Продукты | 45,000 | 0,179 |
| 140 | м-н "Модница", ип Синегубова | 5,000 | 0,020 |
|  | ИТОГО ПО МАГАЗИНАМ | 8 626,765 | 34,235 |
| 141 | ООО "Трубчевскароснаб" | 14,000 | 0,056 |
| 142 | ЛПХ "Субратов" | 183,000 | 0,726 |
| 143 | ООО"Брянская мясная компания" | 0,000 | 0,000 |
| 144 | ООО "Брянский бройлер" | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО С/Х ПОТРЕБИТЕЛИ | 197,000 | 0,782 |
| 145 | ОАО "Трубчевское ПАТП" | 446,000 | 1,770 |
| 146 | СТК, ип Архипов | 614,000 | 2,437 |
|  | ИТОГО ТРАНСПОРТ | 1 060,000 | 4,207 |
| 147 | гр. Исаенков В.Б. | 553,000 | 2,194 |
| 148 | оао "Брянскавтодор" ДРСУч | 370,000 | 1,468 |
| 149 | ип. Федюшин Н.А. | 647,000 | 2,567 |
| 148 | ООО Трубчевск ГИПлес | 62,000 | 0,246 |
| 150 | ООО "Трубчевскагропромдорстрой" | 682,000 | 2,706 |
| 151 | ООО "СМУ - Трубчевск" | 258,000 | 1,024 |
| 152 | ООО "Трубчевсклес" | 14,000 | 0,056 |
| 153 | "Пилорама" Бырка А.С. | 80,800 | 0,321 |
| 154 | гр. Маляров, "Магия леса" | 54,800 | 0,217 |
| 155 | ЗАО "Строит, механ.коллон" | 122,700 | 0,487 |
| 156 | ООО "Производственно строит ком Премиум" | 135,000 | 0,536 |
|  | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ | 2 979,300 | 11,822 |
| 157 | СБЕРБАНК | 332,000 | 1,317 |
| 158 | Россельхозбанк | 53,000 | 0,210 |
|  | ИТОГО БАНКИ | 385,000 | 1,527 |
| 159 | ООО СПКП "Данко" | 112,600 | 0,447 |
| 160 | ип Постевая С.Т. | 26,000 | 0,103 |
| 161 | МУП "Воскресенская ярмарка" | 444,587 | 1,764 |
| 162 | ООО "Брянсктеплоэнерго" | 39 274,000 | 155,849 |
| 163 | ОАО МРСК Центра | 181,000 | 0,718 |
| 164 | ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 89 129,000 | 353,687 |
| 165 | ОАО"Российские железные дороги" | 10,560 | 0,042 |
| 166 | ОАО "Центр Телеком"Ростелеком | 210,000 | 0,833 |
| 167 | ООО "Волна" | 72,466 | 0,288 |
| 168 | ООО "Марс" | 98,498 | 0,391 |
| 169 | ООО "Росгосстрах" | 56,000 | 0,222 |
| 170 | ООО "РИРЦ" | 15,960 | 0,063 |
| 171 | Столовая "Студенческая" | 309,830 | 1,229 |
| 172 | ПУ "Межрайгаз" | 291,000 | 1,155 |
| 173 | "Склад мастерская, чп Голев | 579,000 | 2,298 |
| 174 | ФГУП "Почта России" | 378,010 | 1,500 |
| 175 | ООО Гран | 43,170 | 0,171 |
| 176 | СПК "Агропромэнерго | 69,000 | 0,274 |
| 177 | Производст. База , Пануров И.И. | 132,800 | 0,527 |
| 178 | ООО "Трубчевский Жилкомхоз" | 3 856,959 | 15,305 |
| 179 | ОАО "Центр Телеком",ЭТУС | 102,700 | 0,408 |
| 180 | индивид предприниматель Юдин | 0,000 | 0,000 |
| 181 | ООО "ПромСервис" | 73,000 | 0,290 |
|  | ВСЕГО: | 135 466,140 | 537,564 |
| 182 | ТСЖК-4 | 5 175,000 | 14,178 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ Ч/С, РКЦ | 265 173,753 | 726,503 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ ЖКС, РКЦ | 218 279,933 | 598,027 |
|  | ВСЕГО НАСЕЛЕНИЕ | 488 628,686 | 1 338,708 |
|  | Собственные нужды ВКХ | 1 402,400 | 5,565 |
| 183 | Водоканал сервис, баня | 6 627,000 | 69,031 |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ | 765 780,648 | 2 481,255 |

Баланс водоснабжения по годам представлен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | 2013 год, м3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды из скважин | 991343 | 100 |
| 2 | Потери | 225562,352 | 22,8 |
| 3 | Отпущено воды всего по категориям потребителей: | 765780,648 | 77,2 |
| 3.1 | Бюджетным организациям | 53432,136 | 6,98 |
| 3.2 | Населению | 519953,435 | 67,9 |
| 3.3 | Прочим потребителям | 192395,077 | 25,12 |

1.3.1. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации схемы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения МО «город Трубчевск», а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. В перспективе развития города Трубчевска источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для МО «город Трубчевск» принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2025 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах района приняты согласно СНиП 2.04.02-84*

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 30% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Таблица суммарного водопотребления  МО «город Трубчевск» на период с 2014 по 2024 гг.

Таблица 8

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца измере- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм., л | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год |
| I-этап до 2019г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 14700 | 250 | 3675 | 1341,375 |
|  | Неучтенные расходы | % | 30,0 | - | 1102,5 | 402,413 |
|  | Итого: | - | - | - | 4777,5 | 1743,8 |
| II-этап до 2024г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 14291 | 250 | 3572,75 | 1304,054 |
|  | Неучтенные расходы | % | 30,0 | - | 1071,8 | 391,216 |
|  | Итого: |  |  |  | 4644,55 | 1695,27 |

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Для обеспечения указанных объемов водоснабжения города необходимо проведение комплексной реконструкции водозаборных сооружений, станции второго подъема, а также водоводов и разводящих сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение города на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей города чистой питьевой водой в расчетный срок.

Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Планируется реконструкция станции второго подъема в связи с увеличением числа подключаемых потребителей.

Необходимо ввести систему учета потребляемой и сбрасываемой воды, причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке.

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2024г.

Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения.

- Реконструкция станции второго подъёма (замена насосного оборудования, разводящих трубопроводов, косметический ремонт, ремонт кровли, замена оконных и дверных проёмов).

- Замена трубопроводов центральных водоводов Д- 150мм на трубопроводы Д-300мм. Общ. протяжённость 600м.п. с заменой запорной арматуры в распределительных колодцах.

- Замена водовода от СКВ №7 до ул. 3-го интернационала с увеличением диаметра до Д-300мм, 1200м.п.

- Замена разводящих трубопроводов по ул. Советской Д- 250мм 980м.п.

- Замена по ул. Дзержинского 320м.п. Д-100мм.

- Замена по ул. Брянская 200м.п. – Д-150мм.

- Замена по ул. 3-го интернационала Д-150мм. 640м.п.

- Замена по ул. Комсомольской Д-150мм, 160м.п.

- Замена по ул. Мира. Д -100мм 1030м.п

- Замена по ул. Рябиновой Д-100мм, 340м.п.

- Замена по ул. Зелёной Д-100мм, 480м.п.

- Замена по ул. Загородной Д-100мм, 400м.п.

- Замена по ул. Ленина 800м.п. Д-250мм.

- Замене по ул. Октябрьской 360м.п. Д-150мм.

- Замена по ул. Луначарского 320м.п. Д-150мм.

- Замена по ул. Севской 640м.п. Д- 200мм.

- Замена по ул. Пушкина 120м.п. Д-100мм.

- Замена по ул. Полевой 180м.п. Д-100мм.

- Замена по ул. Фрунзе 160м.п. Д-100мм.

- Замена по ул. Урицкого 580м.п. Д- 150мм.

- Закольцовка по ул. Лесной с ул. Вокзальной 350м.п. Д-100мм.

Новое строительство сетей и объектов водоснабжения.

- Бурение дополнительных артезианских скважин – 2шт. производит.  не менее 40м3/час и прокладка от них водоводов Д-150мм к ёмкостям станции второго подъёма 580м.п.

- Строительство двух дополнительных накопительных ёмкостей запаса питьевой воды на территории станции второго подъёма объемом не менее 1000 м3 каждая.

- Проектирование и строительство станции обезжелезивания питьевой воды.

- Строительство водопроводных сетей по мере застройки города.

Мероприятия по улучшению эффективности работы системы водоснабжения.

1. Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения.

2. Диспетчеризация управления артезианскими скважинами.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей должно быть проведено строительство водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и в благоприятные периоды года вода будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Однако в промежуточные периоды года качество будет ухудшаться.

На первую очередь проектом схемы водоснабжения предлагается следующее:

- в целях улучшения качества питьевой воды необходимо строительство станций обезжелезивания и обеззараживания;

- организация зон санитарной охраны действующих артезианских скважин;

- в целях улучшения качества подачи питьевой воды планируется реконструкция сетей водопотребления.

- вести контроль химического анализа подземных вод.

Охрана поверхностных вод

Мероприятия по охране водных ресурсов включают решение следующих задач:

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях;

- развитие систем забора, водоочистки, транспортировки и водоотведения;

- экономия питьевой воды;

- строительство водоочистных сооружений;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- чистка водных объектов;

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод должна будет осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Мероприятия по организации поверхностного стока:

- Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровненным режимом и качеством подземных вод.

- Оценка запасов на месторождениях подземных вод, эксплуатирующихся на участках с неутвержденными запасами, администрации города.

- Выявление недействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них.

- Организация вокруг эксплуатационных скважин зон санитарной охраны I, II и III поясов.

- Обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО – источников химического загрязнения.

- Соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренного лицензией на право пользования недрами.

1.6. Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2019 и 2024 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 9.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Физичес-кий объем | Объем финансирова-ния, тыс. руб. | Сроки выполне-ния работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция станции второго подъёма (замена насосного оборудования, разводящих трубопроводов, косметический ремонт, ремонт кровли, замена оконных и дверных проёмов). | шт | 1 | 52000 | 2015-2020 |
| 1.2. | Замена трубопроводов центральных водоводов Д- 150мм на трубопроводы Д-300мм. с заменой запорной арматуры в распределительных колодцах. | п.м | 600 | 2100 | 2015-2016 |
| 1.3. | Замена водовода от СКВ №7 до ул. 3-го интернационала с увеличением диаметра до Д-300мм. | п.м | 1200 | 4200 | 2015-2017 |
| 1.4. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Советской Д- 250мм. | п.м | 980 | 3140 | 2016-2018 |
| 1.5. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Дзержинского Д-100мм. | п.м | 320 | 960 | 2015-2016 |
| 1.6. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Брянская Д-150мм. | п.м | 200 | 600 | 2015-2016 |
| 1.7. | Замена разводящих трубопроводов по ул. 3-го интернационала Д-150мм. | п.м | 640 | 1920 | 2017-2019 |
| 1.8. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Комсомольской Д-150мм | п.м | 160 | 480 | 2016-2018 |
| 1.9. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Мира. Д -100мм | п.м | 1030 | 3090 | 2017-2020 |
| 1.10. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Рябиновой Д-100мм. | п.м | 340 | 1020 | 2017-2020 |
| 1.11. | Замена разводящих трубопроводов по ул.Зелёной Д-100мм. | п.м | 480 | 1440 | 2017-2020 |
| 1.12. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Загородной Д-100мм. | п.м | 400 | 1200 | 2017-2020 |
| 1.13. | Замена разводящих трубопроводов по ул.Ленина Д-250мм. | п.м | 800 | 2400 | 2017-2020 |
| 1.14. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Октябрьской Д-150мм. | п.м | 360 | 1080 | 2017-2020 |
| 1.15. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Луначарского Д-150мм. | п.м | 320 | 960 | 2017-2020 |
| 1.16. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Севской Д- 200мм. | п.м | 640 | 1920 | 2017-2020 |
| 1.17. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Пушкина Д-100мм. | п.м | 120 | 360 | 2016-2018 |
| 1.18. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Полевой Д-100мм. | п.м | 180 | 540 | 2016-2018 |
| 1.19. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Фрунзе Д-100мм. | п.м | 160 | 480 | 2016-2018 |
| 1.20. | Замена разводящих трубопроводов по ул. Урицкого Д- 150мм | п.м | 580 | 1740 | 2017-2020 |
| 1.21. | Закольцовка по ул. Лесной с ул.Вокзальной Д-100мм. | п.м | 350 | 1050 | 2017-2020 |
| Новое строительство в системе водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Бурение дополнительных артезианских скважин производительностью не менее 40м3/час и прокладка от них водоводов Д-150мм к ёмкостям станции второго подъёма 580м.п. | шт. | 2 | 4740 | 2015-2020 |
| 2.2. | Строительство дополнительных накопительных ёмкостей запаса питьевой воды на территории станции второго подъёма объемом 1000м3 каждая. | шт. | 2 | 15000 | 2015-2020 |
| 2.3. | Проектирование и строительство станции обезжелезивания питьевой воды. | шт. | 1 | 7000 | 2017-2020 |
| Мероприятия по улучшению эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | - | - | 350 | 2015 |
| 3.2. | Диспетчеризация управления артезианскими скважинами (установка датчиков давления, частотных преобразователей и т.п. на насосных станциях, водозаборных сооружениях города) | - | - | 620 | 2015-2020 |

1.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На момент составления схемы водоснабжения бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения МО «Город Трубчевск».

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В МО «Город Трубчевск» принята неполная раздельная система канализации как для жилых микрорайонов, так и для промплощадок с приемом в хозяйственно-бытовую канализацию промстоков некоторых производственных объектов. Общая протяженность канализационной сети 9,450 км. Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации города находятся на балансе МУП «Водоканал сервис».

В соответствии с размещением объектов водоотведения, рельефом местности и расположением площади очистных сооружений, стоки на очистку поступают посредством насосных станций перекачки по напорным коллекторам.

Все насосные станции относятся к станциям шахтного типа, в которых центробежные насосы установлены сухим способом. В составе канализационных насосных станций входят: приемный резервуар с решеткой, машинный зал, в котором размещаются насосы и двигатели, производственно-вспомогательные и бытовые помещения.

Сточные воды поступают на канализационные насосные станции неравномерно. Поэтому для регулирования работы насосов устроены приемные резервуары.

Перекачка сточных вод заключается в заборе перекачиваемой жидкости из приемного резервуара по всасывающим трубопроводам и нагнетание ее в напорные трубопроводы.

Очистные сооружения, введены в работу в 1990 году, государственной комиссией в эксплуатацию приняты не были. Наладка технологического режима работы ОС не производилась.

воды поступают в приемную камеру очистных сооружений. После приемной камеры стоки процеживаются через решетки типа РММБВ-1000 с механизированными граблями; они устанавливаются в здании решеток.

Для равномерного распределения поступающий на решетки сточной жидкости и возможности аварийного сброса стоков в водоем, минуя очистные сооружения, перед зданием решеток предусматривается приемная камера.

Задержанные на решетках отбросы измельчаются в дробилках и поступают в сеть внутриплощадочной канализации.

Далее сточные воды самотеком по открытым люкам направляются на две горизонтальных песколовки с круговым движением воды. На сооружениях установлены две горизонтальных песколовки с круговым движением воды по типовому проекту 902-2-207 диаметром 6 м. На входе в каждое отделение песколовки установлены щитовые затворы, что позволяет регулировать подачу стоков.

Удаление осадка из песколовки производится с помощью гидроэлеватора, для работы которого используется вода из резервуара КНС (производственно-вспомогательное здание) для собственных нужд. Отвод пульпы производится по трубопроводу далее по лотку на песковую площадку с последующим вывозом. Вода, использованная для транспортировки песка, после отстаивания на песковых площадках поступает в колодец и далее по трубопроводу дренажных вод самотеком в резервуар насосной станции.

Освободившись от тяжелых минеральных примесей сточные воды, поступают на блок биологической очистки.

Блок емкостей построен по типовому проекту 902-3-205, пропускной способностью 10 тыс. м³/cут

Блок емкостей разработан со стенами из сборных железобетонных панелей серии 3.900-3.

На первом этапе стоки подаются дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. Первичные отстойники радиального типа. Оседающие вещества собираются в конусной нижней части отстойника. Выпадающий в отстойнике сырой осадок удаляется из конусов эрлифтами и направляется в илоперегниватель. Воздух для работы эрлифтов нагнетается посредством компрессорного оборудования, установленного в компрессорной.

Осветленные сточные воды после прохождения сооружений механической очистки направляются в аэротенк. Подача сточной жидкости из сборного периферийного лотка первичного отстойника в аэротенки осуществляется рассредоточено через впускные окна распределительного лотка. Проектом предусмотрены двухкоридорные аэротенки, которые могут работать как без регенерации, так и с регенерацией активного ила в объеме от 25% до 50%. Регенерация активного ила, как она принята на очистных сооружениях, осуществляется непрерывно, в отдельных сооружениях, после чего регенерированный ил смешивается с очищаемой водой.  Причем регенерации подвергается концентрированный активный ил из вторичных отстойников. В качестве системы аэрации использована мелкопузырчатая система аэрации. Воздух в систему аэрации нагнетается воздуходувным оборудованием. (Воздуходувки типа ТВ-80-1,6), располагающемся в в производственно-вспомогательном здании.

Далее иловая смесь переливается во вторичный отстойник для отделения очищенных стоков от ила. Иловая смесь подается дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. Вторичные отстойники радиального типа. Гидравлическая нагрузка на единицу площади вторичного отстойника 0.5 м³/м², что соответствует необходимым значениям. Обычно гидравлическая нагрузка для хорошо осаждаемого активного ила находится в пределах 0.9-1.2 и зависит от свойств прироста активного ила. Поэтому имеющихся отстойников достаточно для обеспечения эффективного отстаивания при условии обеспечения необходимой степени очистки в аэротенках.

Осевший ил откачивается эрлифтами и подается в иловую камеру аэротенков. В иловой камере установлены щитовые затворы для регулирования подачи рециркуляционного ила в аэротенк, либо избыточно активного ила в аэробный стабилизатор. Степень рециркуляции активного ила  составляет 0,5 , что соответствует требуемой для очистных сооружений. Известны случаи, когда очистные сооружения работают со значительно большей степенью рециркуляции и обеспечивают  необходимую степень очистки. Но в данном случае высокая степень рециркуляции обеспечила бы разбавление исходных сточных вод и несколько сгладила колебания состава и расходов, подаваемых на очистку сточных вод.

Стабилизированный  в минерализаторе ил подается на иловые площадки. Очищенные стоки вторичного отстойника собираются в сборный лоток с двухсторонним зубчатым переливом и отводятся в отделение контактного резервуара, конструктивно аналогичный вторичным отстойникам, для хлорирования. Согласно нормам, время пребывания воды в контактном резервуаре должно быть не менее 30 мин. и остаточная доза активного хлора после хлорирования должна составлять 1.5 мг/дм³. Объем существующего контактного резервуара, является достаточным, так как фактический расход гораздо меньше проектного. Требуемая доза активного хлора для недостаточно очищенной сточной воды  значительно больше, чем для очищенной, которая находится на уровне 6-10 мг/дм³, поэтому на сооружениях должен иметь место перерасход хлора.

Для более интенсивного перемешивание сточной жидкости с хлорной водой предусмотрена подача сжатого воздуха. Для обеззараживания очищенных сточный вод используется раствор гипохлорита Na.

Все дренажные сточные воды от иловых и песковых площадок, воды опорожнения емкостей и хозяйственно-бытовой канализации зданий, расположенных на территории сооружений отводятся в резервуар при насосной станции (производственно-вспомогательное помещение), откуда насосами перекачиваются в голову сооружений.

Очистные сооружения биологической очистки находятся в аварийном состоянии. Износ зданий и оборудования очистных сооружений составляет 96 %. Идет интенсивное разрушение железо - бетонных конструкций распределительных лотков иловых карт с просадкой их в грунт, первичных и вторичных отстойников, аэротенков, хлораторной и приемной камеры. Износ железобетонных конструкций составляет более 80%. На блоке аэротенков произошло вспучивание бетонного покрытия днища емкостей левой и правой стороны практически по всему периметру.

Требуется реконструкция системы аэрации правой и левой сторон блока емкостей. В связи с выходом из строя насосного оборудования и распределительных трубопроводов станция возврата дренажных вод, произошло заиливанием дренажных трубопроводов иловых карт. Отсутствуют и не построены площадки для хранения илового осадка.

Техническое состояние очистных сооружений не позволяет эксплуатационной службе обеспечить соблюдение технологического режима очистки сточных вод согласно утвержденных норм ПДС и ПДК, что неоднократно отмечалось в актах – проверках комитета по ПР Брянской области.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения города.

Общий расчетный расход стоков, отводимых в систему хозяйственно бытовой канализации от всех объектов планировался на 10000 м³/cут, но фактический расход сточных вод составляет 3000 м³/cут.

Характеристики очистных сооружений

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения | Год ввода | Состав водоочистных сооружений | Объем отводимых на очистку сточных вод, тыс. м3/сут | Место отвода сточных вод после очистки | Применяемый метод обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Трубчевск | 1990 | 1. Приемная камера. 2. Решетки. 3. Песколовка. 4. Первичные отстойники, горизонтальные. 5. Аэротенки. 6. Вторичные отстойники, горизонтальные. 7. Иловая площадка – 12 шт. 8. Песковая площадка. | 2,5-3 | Река Десна | Биологиче-ский |

Таблица 10

Характеристики канализационных насосных станций

Таблица 11

| Расположение канализационной насосной станции | Год строительства | Мощность фактическая тыс. м3/час | Марка насосов | Количество насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КНС №1 микр. Заводской | 1964 | 52-80 | СМ125-80-315 | 2 |
| КНС №2 ул. Володарского12 | 1986 | 52-80 | СМ125-80-315 | 2 |
| КНС №3 ул. Новая | 1986 | 60 | СМ 125-80-315Б СД100-40 | 1 1 |
| КНС№4 (баня) | 1964 | 200 80 | СМ200-150-400а-6 СД70-80 | 1 1 |

Существующее сетевое хозяйство: водоотведение

г. Трубчевска                               Таблица 12

| № п/п | Наименование | Адрес (местонахождение) объекта | Индивидуальные характеристики объекта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внеплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул.Новая | д-300, L-1500 м/п | 2006 |
| 2. | Внутриплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул.Новая | д-200, L-1000 м/п | 2006 |
| 3. | Внеплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул. 3-го Интернационала: от ул. Севской до ул. Советской | д-300, L-300 м/п | 1980 |
| 4. | Внеплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул. Севская: от ул. Ленина до ул.Луначарского, от ул. Луначарского до ул. 3-го Интернационала | д-250, L-340 м/п д-300, L-160 м/п | 2007 |
| 5. | Канализационные сети к 80 кв. жилому дому | г.Трубчевск, ул.Заводская | д-300, L-74 м/п | 2007 |
| 6. | Канализационные сети к 45 кв. жилому дому | г.Трубчевск, ул.Заводская | д-300, L-72 м/п | 2007 |
| 7. | Сеть канализации | г.Трубчевск, ул. Брянская: от ул. Севской до ул. Советской | д-300, L-260 м/п | 1968 |
| 8. | Сеть канализации асбестовая | г.Трубчевск, пер. Андреева | д-150, L-500 м/п | 1988 |
| 9. | Сеть канализации | г.Трубчевск, ул.Брянская | д-200, L-260 м/п | 1988 |
| 10. | Наружная канализация | г.Трубчевск, пл.Красноармейская: от д.1 до памятника; ул. Свердлова: от пл.Красноармейская до ул.Севской; ул. Севская: от ул. Свердлова до ул. Ленина; ул. Ленина: от ул. Севская до ул. Урицкого; ул. Ленина: от ул. Урицкого до ул. Володарского; пл. Красноармейская до ул. Ленина | д-600, L-150 м/п д-600, L-530 м/п д-600, L-200 м/п д-400, L-470 м/п д-300, L-300 м/п д-400, L-180 м/п | 2007 |

Для МО «Город Трубчевск» разработана электронная модель схемы водоотведения в программном комплексе ZULU 7.

Рис. 6 Фрагмент схемы водоотведения г. Трубчевска.

Рис. 7 Фрагмент схемы водоотведения г. Трубчевска.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения.

1. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии - 60% износ.

2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций с заменой устаревшего оборудования на более современное.

3. Основной проблемой водоотведения и всего жилищно-коммунального комплекса города является состояние очистных сооружений г. Трубчевска. Очистные сооружения биологической очистки сточных вод эксплуатируются с 1990 года и на данное время находятся в аварийном состоянии, создавая реальную угрозу экологии городского округа. В связи с этим, необходима реконструкция очистных сооружений с наладкой технологического процесса очистки сточных вод.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения МО «Город Трубчевск»  за 2013 год приведены в таблице 13. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 13

| № п/п | Название организации | Объем водоотведения, м3/сут | Объем водоотведения, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |
| 1 | Управление следственного комитета | 42,200 | 0,167 |
| 2 | МО ОВО при МОВД | 229,516 | 0,911 |
| 3 | ГУ УПФР в Трубчевском районе | 170,000 | 0,675 |
| 4 | ГКУ Трубчевский районный ЦЗН | 95,730 | 0,380 |
| 5 | ГУ Центр эпиднадзора в Тру.р | 195,000 | 0,774 |
| 6 | МО МВД "Трубчевский",фед.бюджет | 568,460 | 2,256 |
| 7 | Трубчевское районное отд. УФК | 186,000 | 0,738 |
| 8 | Прокуратура Трубчевского района | 21,000 | 0,083 |
| 9 | Управление Госнаркоконтроля России | 165,000 | 0,655 |
| 10 | Управление мировой юстиции | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Управление суд.департамента | 141,000 | 0,560 |
| 12 | Управление фед. Службы Суд. Прист. | 59,760 | 0,237 |
| 13 | УФСБ по Брянской обл. | 18,000 | 0,071 |
| 14 | ФГБОУ БСХ | 13 474,000 | 53,468 |
| 15 | ФНС РФ № 7 по Брянской обл. | 21,656 | 0,086 |
|  | ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ | 15 387,322 | 61,061 |
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |
| 16 | ГБОУСПО Трубчевский автотехникум | 5 739,500 | 22,776 |
| 17 | ГБОУСПО Трубчевский пед колледж | 10 434,900 | 41,408 |
| 18 | ГКУ "Отдел соц.защит. населения" | 63,220 | 0,251 |
| 19 | ГКУ Управление с/ хоз | 42,990 | 0,171 |
| 20 | ГБУ КЦСОН | 67,060 | 0,266 |
| 21 | ГБУСО Центр соц. Помощи семье | 879,000 | 3,488 |
| 22 | ГБСУСОН "Психневро. Интернат" | 8 406,000 | 33,357 |
| 23 | Управление ЗАГС | 22,000 | 0,087 |
| 24 | ОГПС №4 по охране г.Трубчевска | 464,060 | 1,842 |
| 25 | ГБОУ СПО "Трубчевский политтех" | 21 711,310 | 86,156 |
| 26 | ГБУ Редакция газеты Земля Трубчевская | 25,360 | 0,101 |
| 27 | ГБУ Трубчевская ветеринарная станция | 87,000 | 0,345 |
| 28 | ГУП "Брянскоблтехинвентаризация | 61,000 | 0,242 |
| 29 | Финансовое управление | 5,400 | 0,021 |
| 30 | Школа интернат 4го вида | 3 619,630 | 14,364 |
| 31 | ГБУЗ Трубчевская ЦРБ | 16 881,790 | 66,991 |
|  | ИТОГО ПО ОБЛ БЮДЖЕТУ | 68 510,220 | 271,866 |
| РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |
| 32 | Муниципальная администрация | 266,000 | 1,056 |
| 33 | Администрация г. Трубчевска | 44,280 | 0,176 |
| 34 | МБОУДО д.т. "Ровестник" | 44,000 | 0,175 |
| 35 | МБУК Киновидеоцентр | 21,000 | 0,083 |
| 36 | Отдел образования | 13,000 | 0,052 |
| 37 | МБОУДО "Детская школа искусств" | 134,000 | 0,532 |
| 38 | МБОУ Трубчевская школа №1 | 2 573,000 | 10,210 |
| 39 | МБОУ Трубчевская школа №2 | 3 450,656 | 13,693 |
| 40 | МБОУ Трубчевская гимназия | 465,000 | 1,845 |
| 41 | МБУК Музей и планетарий | 48,000 | 0,190 |
| 42 | МБУК Межпосел Центр культуры и отдыха | 513,025 | 2,036 |
| 43 | МБУК Межпоселен библиотека | 127,650 | 0,507 |
| 44 | МБДОУ д.с. "Журавлик" | 2 028,000 | 8,048 |
| 45 | МБДОУ д.с. "Белочка" | 1 661,280 | 6,592 |
| 46 | МБДОУ д.с. "Теремок" | 2 926,000 | 11,611 |
| 47 | МБДОУ д.с. "Дельфин" | 5 986,710 | 23,757 |
| 48 | МБУДО дет. Спорт. Школа | 282,000 | 1,119 |
| 49 | МБОУ "Трубчевский центр ПМСС" | 64,800 | 0,257 |
|  | ИТОГО ПО РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ | 20 648,401 | 81,939 |
|  | Всего по бюджету | 104 545,943 | 414,866 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 50 | Торгово пром.компл. Лукьяненко | 113,000 | 0,448 |
| 51 | ЗАО Трубчевский трикотаж | 384,000 | 1,524 |
| 52 | МУП "Жилкомсервис" - гостин.,соб. | 890,500 | 3,534 |
| 53 | ОАО Монолит | 18 912,000 | 75,048 |
| 54 | ООО Трубчевский завод "Нерусса" | 1 953,000 | 7,750 |
| 55 | ОАО Трубчевскхлеб | 5 262,500 | 20,883 |
| 56 | ООО "Трубчевский мол комбинат" | 37 535,000 | 148,948 |
| 57 | ООО Деснянский маслосырзавод | 2 287,000 | 9,075 |
| 58 | ООО Деснянский пищекомбинат | 16 238,900 | 64,440 |
| 59 | ООО "Трубчевский шоколад" | 13,000 | 0,052 |
| 60 | ООО Трубчевсксушпром | 3 099,000 | 12,298 |
| 61 | ООО Атлант сервис | 52,000 | 0,206 |
| 62 | Трубчевская типография | 61,600 | 0,244 |
|  | ИТОГО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 86 801,500 | 344,450 |
| МАГАЗИНЫ |  |  |  |
| 63 | м-н "Эксперт" Гапонович | 41,520 | 0,165 |
| 64 | Трубчевское РАЙПО | 504,000 | 2,000 |
| 65 | Магазин "Лилия", ип Семенов | 71,000 | 0,282 |
| 66 | "Магазин" гр. Подобедов | 41,000 | 0,163 |
| 67 | Аптека ЧП Полозов | 40,000 | 0,159 |
| 68 | ГУП "Брянскфармация" | 12,000 | 0,048 |
| 69 | Закусочная "Скарлет", чпКрюкова | 208,000 | 0,825 |
| 70 | Маг-н "Лаванда", чп Леонов | 141,000 | 0,560 |
| 71 | М-н Обои, чп Шейнова | 9,240 | 0,037 |
| 72 | М-н "Дамское счастье", чп Степанцова | 42,800 | 0,170 |
| 73 | Магазин "Имидж" | 114,000 | 0,452 |
| 74 | Магазин "Партнер", гр.Юдина Е.М. | 8,000 | 0,032 |
| 75 | М-н "Маруся", чп Сафронова | 20,000 | 0,079 |
| 76 | М-н "Настюша", чп Мерзлова | 10,880 | 0,043 |
| 77 | ООО Аквариус | 203,000 | 0,806 |
| 78 | М-н "Шанс", чп Титов | 17,000 | 0,067 |
| 79 | м-н Строй мат., чп Евсеев А. | 17,520 | 0,070 |
| 80 | чп Нерсесян | 25,000 | 0,099 |
| 81 | ООО Азон | 430,000 | 1,706 |
| 82 | ООО "Престиж, фотография | 4,000 | 0,016 |
| 83 | М-н Подарки, чпЛегкова | 6,840 | 0,027 |
| 84 | магазин- салон "Трубчевский", Семерин | 65,000 | 0,258 |
| 85 | ООО Универмаг "Деснянка" | 1 081,500 | 4,292 |
| 86 | Столовая, ип Егорова | 146,000 | 0,579 |
| 87 | м-н "Торговый центр" ип Емельяненко | 684,000 | 2,714 |
| 88 | ООО "Продукты" Нерусса | 966,900 | 3,837 |
| 89 | М-н Центральный", чп Сердюк | 53,000 | 0,210 |
| 90 | ООО Радуга, чп Григорян | 27,410 | 0,109 |
| 91 | ООО Скорпион, чп Евсеев | 316,000 | 1,254 |
| 92 | М-н Сельхозпродукты,чп Кулешов | 1 136,000 | 4,508 |
| 93 | М-н "Сезон", чпРезутина | 12,000 | 0,048 |
| 94 | ЧП Терюханова | 6,960 | 0,028 |
| 95 | М-Н "Гермес", чпЧемисов | 54,000 | 0,214 |
| 96 | М-н "Продукты", чп Шакин | 49,000 | 0,194 |
| 97 | М-н "Школьник", чп Обыденнова | 49,000 | 0,194 |
| 98 | ип Евсеева. Бытовая химия | 32,000 | 0,127 |
| 99 | "Интернет клуб " Евсеев М.А. | 64,000 | 0,254 |
| 100 | м-н "Строительные материалы",Дерюгин В.В. | 45,700 | 0,181 |
| 101 | м-н "Алтын", Фейгин | 26,000 | 0,103 |
| 102 | ООО "Вершина" | 656,000 | 2,603 |
| 103 | ИП Левкина Е.М. | 8,036 | 0,032 |
| 104 | гр. Рамазанова Э.И., м-н Продукты | 45,000 | 0,179 |
| 105 | м-н "Модница", ип Синегубова | 5,000 | 0,020 |
| 106 | ИТОГО ПО МАГАЗИНАМ | 7 495,306 | 29,744 |
| 107 | ООО "Трубчевскароснаб" | 14,000 | 0,056 |
| 108 | ООО"Брянская мясная компания" | 683,000 | 2,710 |
| 109 | ООО "Брянский бройлер" | 537,000 | 2,131 |
| 110 | ИТОГО С/Х ПОТРЕБИТЕЛИ | 1 234,000 | 4,897 |
| 111 | ОАО "Трубчевское ПАТП" | 446,000 | 1,770 |
| 112 | ИТОГО ТРАНСПОРТ | 446,000 | 1,770 |
| 113 | ип. Федюшин Н.А. | 590,000 | 2,341 |
| 114 | ООО "Трубчевскагропромдорстрой" | 682,000 | 2,706 |
| 115 | "Пилорама" Бырка А.С. | 80,800 | 0,321 |
| 116 | ООО "Производственно строит ком Премиум" | 26,000 | 0,103 |
| 117 | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ | 1 378,800 | 5,471 |
| 118 | СБЕРБАНК | 332,000 | 1,317 |
| 119 | Россельхозбанк | 53,000 | 0,210 |
| 120 | ИТОГО БАНКИ | 385,000 | 1,527 |
| 121 | ип Постевая С.Т. | 48,145 | 0,191 |
| 122 | МУП "Воскресенская ярмарка" | 444,587 | 1,764 |
| 123 | ООО "Брянсктеплоэнерго" | 5 383,600 | 21,363 |
| 124 | ОАО МРСК Центра | 181,000 | 0,718 |
| 125 | ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 9 163,680 | 36,364 |
| 126 | ОАО "Центр Телеком"Ростелеком | 210,000 | 0,833 |
| 127 | ООО "Волна" | 67,000 | 0,266 |
| 128 | ООО "Марс" | 93,380 | 0,371 |
| 129 | ООО "Росгосстрах" | 56,000 | 0,222 |
| 130 | ООО "РИРЦ" | 15,960 | 0,063 |
| 131 | Столовая "Студенческая" | 274,840 | 1,091 |
| 132 | ПУ "Межрайгаз" | 289,000 | 1,147 |
| 133 | ФГУП "Почта России" | 378,010 | 1,500 |
| 134 | ООО "Трубчевский Жилкомхоз" | 3 488,105 | 13,842 |
| 135 | ОАО "Центр Телеком",ЭТУС | 21,107 | 0,084 |
| 136 | индивид предприниматель Юдин | 300,000 | 1,190 |
| 137 | ООО "ПромСервис" | 73,000 | 0,290 |
|  | ВСЕГО: | 20 487,414 | 81,299 |
| 138 | ТСЖК-4 | 7 537,210 | 20,650 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ Ч/С, РКЦ | 47 132,360 | 129,130 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ ЖКС, РКЦ | 257 477,886 | 705,419 |
|  | ВСЕГО НАСЕЛЕНИЕ | 312 147,456 | 855,199 |
|  | Собственные нужды ВКХ | 508,320 | 2,017 |
| 139 | Водоканал сервис, баня | 13 788,000 | 143,625 |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ | 549 217,739 | 1 884,865 |

Сброса сточных вод жилых домов, не оборудованных водопроводом и пользующихся уличной колонкой, нет.

2.3 Прогноз объема сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица суммарного водоотведения  МО «город Трубчевск» на период с 2014 по 2024 гг.

Таблица 14

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм., л | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год |
| I-этап до 2019г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 14700 | 330 | 4851 | 1770,615 |
|  | Неучтенные расходы | % | 30,0 | - | 1455,3 | 531,185 |
|  | Итого: | - | - | - | 6306,3 | 2301,8 |
| II-этап до 2024г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 14291 | 330 | 4716 | 1721,3 |
|  | Неучтенные расходы | % | 30,0 | - | 1414,8 | 516,4 |
|  | Итого: | - | - | - | 6130,8 | 2237,7 |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие МО «Город Трубчевск», его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки.

Необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам.

Для новых жилых микрорайонов, включение которых в централизованную систему водоотведения предусматривается поэтапно, возможно, на краткосрочный период, в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения возможно устанавливать для отдельного дома или для группы домов.

Для обеспечения отвода бытовых стоков на территории МО «Город Трубчевск» предусматриваются следующие мероприятия:

Реконструкция сетей и объектов водоотведения:

1.1. Реконструкция очистных сооружений  (проект на реконструкцию существует) с наладкой технологического процесса очистки сточных вод.

  - Реконструкция КНС города ( 4 шт.)

  - Замена напорного коллектора по ул. Ленина в двухтрубном исполнении 440м.п.  Д-200мм.

1.4. Замена участка самотечного коллектора по ул. Ленина 320м.п. Д-450мм.

1.5. Замена участка самотёчного коллектора по ул. Урицкого 260м.п. Д-450мм.

  - Замена главного самотёчного коллектора от ул. Красноармейской  до очистных сооружений  960м.п. Д-500мм.

Строительство сетей водоотведения:

  - Установка датчиков давления и частотных преобразователей на КНС.

  - Поэтапное строительство новых канализационных сетей в неканализированных районах города.

  - Строительство сетей в новых микрорайонах города.

  - Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных вод. Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, помимо значительного количества минеральных и органических веществ содержат множество различных микроорганизмов, грибков, бактерий, в том числе и болезнетворных (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии и т.д.). Попадая в водоём, они нарушают его естественный режим: поглощают растворённый в воде кислород, ухудшают качество воды, способствуют образованию отложений (осадка) на дне. Кроме того, при загрязнении водоёмов сточными водами ухудшается их эстетический вид и ограничивается возможность их использования для купания.

На первую очередь проектом схемы водоотведения предлагается следующее:

- реконструкция канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- реконструкция изношенных участков сетей канализации;

- строительство очистных сооружений дождевой канализации;

- организация регуляторного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 20.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 15

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Физический объем | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей и объектов водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений (проект на реконструкцию существует) с наладкой технологического процесса очистки сточных вод. | шт. | 1 | 300000 | 2014-2020 |
| 1.2. | Реконструкция КНС города | шт. | 4 | 24000 | 2014-2019 |
| 1.3. | Замена напорного коллектора по ул. Ленина Д-200мм | п.м | 440 | 1540 | 2015-2017 |
| 1.4. | Замена участка самотечного коллектора по ул. Ленина Д-450мм | п.м | 320 | 1600 | 2015-2018 |
| 1.5. | Замена участка самотёчного коллектора по ул. Урицкого Д-450мм. | п.м | 260 | 1300 | 2015-2019 |
| 1.6. | Замена главного самотёчного коллектора от ул. Красноармейской до очистных сооружений Д-500мм | п.м | 960 | 4800 | 2015-2019 |
| Строительство сетей и объектов водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка датчиков давления и частотных преобразователей на КНС | - | - | 85 | 2014-2015 |
| 2.2. | Поэтапное строительство новых канализационных сетей в неканализированных районах города | - | - | Согласно проектам | 2014-2024 |
| 2.3. | Строительство сетей в новых микрорайонах города | - | - | Согласно проектам | 2015-2024 |
| 2.4. | Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями | - | - | 8000 | 2019-2024 |

2.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На момент составления схемы водоотведения бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

(квалификационные документы разработчика)