РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___» _________ 2020 г. № ____

г.Трубчевск

Об утверждении норматива состава сточных вод,

поступающих в централизованные системы

водоотведения г.Трубчевск

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения г.Трубчевск согласно приложению.

- 2. Признать утратившим силу постановление администрации Трубчевского муниципального района от 25.12.2013 № 895 «Об утверждении разработанных предприятием МУП «Водоканал сервис г.Трубчевск» предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых на очистные сооружения г.Трубчевск».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет http://www.trubech.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Е.А.Слободчикова.

Глава администрации  				               	   	И.И.Обыдённов

Трубчевского муниципального района

Исп. Зам.главы администрации

Е.А.Слободчиков

Нач.отдела архитектуры

и ЖКХ

Т.И.Лушина

Начальник орг.-прав. отдела

О.А.Москалёва

Приложение

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от «___» _________ 2020 г. № ____

Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения г.Трубчевск

| № п/п | Наименование ЗВ | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя в пробе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реакция среды (рН) | Ед. | 6,0-9,0 |
| 2. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 3. | БПК-5 | мг/дм3 | 300 |
| 4. | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 5. | Ионы аммония | мг/дм3 | 23 |
| 6. | Фосфаты (фосфор общий) | мг/дм3 | 4,4 |
| 7. | Хлориды (Cl) | мг/дм3 | 300 |
| 8. | Сульфаты (SO (-2)-4) | мг/дм3 | 100 |
| 9. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,0 |
| 10. | Железо (Fe) | мг/дм3 | 0,7 |
| 11. | Медь (Cu) | мг/дм3 | 0,5 |
| 12. | Цинк (Zn) | мг/дм3 | 1,0 |
| 13. | Никель | мг/дм3 | 0,02 |
| 14. | Хром 3+ | мг/дм3 | 0,03 |
| 15. | Хром 6+ | мг/дм3 | 0,02 |
| 16. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 5 |
| 17. | Сухой остаток | мг/дм3 | 800 |
| 18. | Жиры (растворимые и эмульгированные) | мг/дм3 | 20 |
| 19. | Температура | 0С | не более 40 |
| 20. | Соотношение ХПК:БПК5 | - | 2,5 |
| 21. | Индекс токсичности | ед. | 50 |
| 22. | Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10см | - | 11 |